## สรุป
อาคาร | XXX
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย |  | xxx | บาท/หน่วย
ตารางสรุป
ลำดับ | ชื่อมาตรการ |  | รหัสมาตรการ | เงินลงทุน (บาท) | พลังงานที่คาดว่าจะได้รับ (kWh/ปี) | จำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน (บาท) | ระยะเวลาคืนทุน (ปี)
1 | การเปลี่ยนมาใช้หลอดแอลอีดี |  | LED | 50000 | 5256 | 10000 | #VALUE!
2 | [6 empty] | #VALUE!
3 | [6 empty] | #VALUE!
4 | [6 empty] | #VALUE!
5 | [6 empty] | #VALUE!
6 | [6 empty] | #VALUE!
7 | [6 empty] | #VALUE!
8 | [6 empty] | #VALUE!
9 | มาตรการเปลี่ยนหอทำความเย็นประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Cooling Towers) |  | CT | 600000 | 48739.9713 | 120000 | #VALUE!
รวม | [5 empty] | 130000
หมายเหตุ
1.กรอกชื่ออาคาร และอัตราค่าไฟฟ้า ในชีทสรุป ส่วนอื่นไม่ต้องกรอก
2.กรอกข้อมูลมาตรการที่ท่านดำเนินการ ในหน้าหน้า 1-9
3.ระยะเวลาคืนทุนแต่ละมาตรการต้องไม่เกิน 7 ปี

## 1.LED
ชื่ออาคาร | XXX
มาตรการ | การเปลี่ยนมาใช้หลอดแอลอีดี |  |  |  | รหัสมาตรการ | LED
1.รายการหลอดไฟฟ้าเดิม
บริเวณที่ติดตั้ง | ประเภทหลอด | จำนวน | วัตต์/หลอด | ชั่วโมงการใช้งานต่อวัน | วันทำงานต่อปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี(kWh/ปี)
ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 1-5 | CFL | 100 | 36 | 8 | 365 | 10512
0
0
0
0
0
0
รวม |  | 100 |  |  |  | 10512
2.รายการหลอดไฟฟ้าที่ทดแทน
บริเวณที่ติดตั้ง | ประเภทหลอด | จำนวน | วัตต์/หลอด | ชั่วโมงการใช้งานต่อวัน | วันทำงานต่อปี | พลังงานที่ใช้ต่อ ปีkWh/ปี)
ทางเดินส่วนกลาง ชั้น 1-5 | LED E27 | 100 | 18 | 8 | 365 | 5256
0
0
0
0
0
0
รวม | [5 empty] | 5256
3.ผลประหยัดพลังงาน
รายการ | พลังงานที่ประหยัดได้ | หน่วย | อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | หน่วย | ผลประหยัด | หน่วย
ผลประหยัด | 5256 | กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี | xxx | บาท/หน่วย | #VALUE! | บาท/ปี
4.เงินลงทุน
อุปกรณ์/ประเภทหลอด | ขนาดวัตต์ | จำนวน | ราคาต่อชุด (บาท/ชุด) |  |  | ราคารวม
|  |  | ค่าวัสดุ/ชุด | ค่าติดตั้ง/ชุด | รวม/ชุด | (บาท)
LED E27 | 18 | 100 | 0 |  | 500 | 50000
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
รวมเงินลงงทุน | [5 empty] | 50000
เงินสนับสนุน |  |  |  |  | (20%) | 10000
หมายเหตุ
1. ข้อมูลวัตต์ต่อหลอด ให้อ้างอิงข้อมูลที่ผลิตที่คาดว่าจะจัดซื้อ
2. ตัวอักษรสีแดงเป็นตัวอย่างการกรอก หากไม่มีการนำเสนอให้ลบออก
3. ข้อมูลในหัวข้อ 4 ให้แยกประเภท หลอดยาว หรือหลอดวงกลม หรือ E27 หรืออื่นๆ และแยกขนาดวัตต์ให้ชัดเจน

## 2.VSD
ชื่ออาคาร | XXX
มาตรการ | การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ (VSD) |  |  |  | รหัสมาตรการ | VSD
1.รายการมอเตอร์ก่อนติดตั้งอินเวอร์เตอร์
บริเวณที่ติดตั้ง | ชื่อมอเตอร์ | ขนาดพิกัด (kW) | กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (kW) | ชั่วโมงการใช้งานต่อวัน | วันทำงานต่อปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี(kWh/ปี)
โรงงาน 1 | Fan 01 | 30 | 0 | 16 | 300 | 0
| Pump 02 | 22 | 0 | 16 | 300 | 0
รวม | [5 empty] | 0
2.รายการมอเตอร์หลังติดตั้งอินเวอร์เตอร์
บริเวณที่ติดตั้ง | ชื่อมอเตอร์ที่ติดตั้ง | ขนาดพิกัด (kW) | กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (kW) | ชั่วโมงการใช้งานต่อวัน | วันทำงานต่อปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
โรงงาน 1 | Fan 01 | 30 | 0 | 16 | 300 | 0
| Pump 02 | 22 | 0 | 16 | 300 | 0
รวม | [5 empty] | 0
3.ผลประหยัดพลังงาน
รายการ | พลังงานที่ประหยัดได้ | หน่วย | อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | หน่วย | ผลประหยัด | หน่วย
ผลประหยัด | 0 | กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี | xxx | บาท/หน่วย | #VALUE! | บาท/ปี
4.เงินลงทุน
รายการอุปกรณ์ | ขนาดพิกัด (kW) | จำนวน | ราคาต่อชุด (บาท/ชุด) |  |  | ราคารวม
|  |  | ค่าวัสดุ/ชุด | ค่าติดตั้ง/ชุด | รวม/ชุด | (บาท)
อินเวอร์เตอร์ 1 | 30 | 1 | 0 |  | 0 | 0
อินเวอร์เตอร์ 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
รวมเงินลงงทุน | [5 empty] | 0
เงินสนับสนุน |  |  |  |  | (20%) | 0
หมายเหตุ
1. กำลังไฟฟ้าหลังติดตั้งอินเวอร์เตอร์ ให้ใช้การประเมินจากอัตราส่วนความเร็วรอบที่ลดลงได้
2. ตัวอักษรสีแดงเป็นตัวอย่างการกรอก หากไม่มีการนำเสนอให้ลบออก
3. ข้อมูลในหัวข้อ 4 ให้แยกขนาดกิโลวัตต์และจำนวนให้ชัดเจน

## 3.AC
ชื่ออาคาร | XXX
มาตรการ | การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง |  |  |  | รหัสมาตรการ | AC
1.รายการเครื่องปรับอากาศเดิม
บริเวณที่ติดตั้ง | ประเภทเครื่องปรับอากาศ | ขนาด (BTU/h) | จำนวน (ชุด) | EER หรือ SEER | แฟคเตอร์การทำงานคอม | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
ห้องประชุม | แบบแยกส่วน | 12000 | 1 | 10 | 0.7 | 4000 | 3360
รวม |  |  | 1 |  |  |  | 3360
2.รายการเครื่องปรับอากาศที่ทดแทน
บริเวณที่ติดตั้ง | ประเภทเครื่องปรับอากาศ | ขนาด (BTU/h) | จำนวน (ชุด) | EER หรือ SEER | แฟคเตอร์การทำงานคอม | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
ห้องประชุม | แบบอินเวอร์เตอร์ | 12000 | 1 | 19 | 0.7 | 4000 | 1768.4211
รวม |  |  | 1 |  |  |  | 1768.4211
3.ผลประหยัดพลังงาน
รายการ | พลังงานที่ประหยัดได้ | หน่วย | อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | หน่วย | ผลประหยัด | หน่วย
ผลประหยัด | 1591.5789 | กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี | xxx | บาท/หน่วย | #VALUE! | บาท/ปี
4.เงินลงทุน
ประเภทเครื่องปรับอากาศ | ขนาด (BTU/h) | จำนวน | ราคาต่อชุด (บาท/ชุด) |  |  | ราคารวม
|  |  | ค่าวัสดุ/ชุด | ค่าติดตั้ง/ชุด | รวม/ชุด | (บาท)
แบบอินเวอร์เตอร์ | 12000 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
รวมเงินลงงทุน | [5 empty] | 0
เงินสนับสนุน |  |  |  |  | (20%) | 0
หมายเหตุ
1. ค่า EER หรือ SEER สามารถอ้างอิงจากข้อมูลผู้ผลิต หรือ ค่าตรวจวัด
2. แฟคเตอร์การทำงานของคอมเพรสเซอร์ ประเมินจากการใช้งาน
3.ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ ผู้เข้าร่วมจะต้องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีสมรรถนะไม่ด้อยกว่าที่ระบุในหัวข้อ 2
4. ตัวอักษรสีแดงเป็นตัวอย่างการกรอก หากไม่มีการนำเสนอให้ลบออก
5. ข้อมูลในหัวข้อ 4 ให้แยกประเภท และแยกขนาดบีทียูให้ชัดเจน

## 4.CH
ชื่ออาคาร | XXX
มาตรการ | การเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง |  |  |  | รหัสมาตรการ | CH
1.รายการเครื่องทำน้ำเย็นเดิม
บริเวณที่ติดตั้ง | ประเภทเครื่องทำน้ำเย็น | ขนาด (ton/h) | จำนวน (ชุด) | kW/ton | ร้อยละภาระการทำงาน | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
ห้องเครื่องทำน้ำเย็น | SCREW | 400 | 1 | 0.65 | 90 | 4000 | 936000
รวม |  |  | 1 |  |  |  | 936000
2.รายการเครื่องทำน้ำเย็นที่ทดแทน
บริเวณที่ติดตั้ง | ประเภทเครื่องทำน้ำเย็น | ขนาด (ton/h) | จำนวน (ชุด) | kW/ton | ร้อยละภาระการทำงาน | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
ห้องเครื่องทำน้ำเย็น | แบบVSD / Air coolled | 400 | 1 | 0.43 | 90 | 4000 | 619200
รวม | [6 empty] | 619200
3.ผลประหยัดพลังงาน
รายการ | พลังงานที่ประหยัดได้ | หน่วย | อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | หน่วย | ผลประหยัด | หน่วย
ผลประหยัด | 316800 | กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี | xxx | บาท/หน่วย | #VALUE! | บาท/ปี
4.เงินลงทุน
ประเภทเครื่องทำน้ำเย็น | ขนาด (ton/h) | จำนวน | ราคาต่อชุด (บาท/ชุด) |  |  | ราคารวม
|  |  | ค่าวัสดุ/ชุด | ค่าติดตั้ง/ชุด | รวม/ชุด | (บาท)
แบบVSD / Air coolled | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
รวมเงินลงงทุน | [5 empty] | 0
เงินสนับสนุน |  |  |  |  | (20%) | 0
หมายเหตุ
1. ค่า kW/ton ชุดใหม่ให้อ้างอิงจากข้อมูลผู้ผลิต ชุดเก่าอาจใช้ค่าสเปค หรือ ค่าตรวจวัด
2. ร้อยละภาระการทำงาน ประเมินจากการใช้งาน
3.ในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นชุดใหม่ ผู้เข้าร่วมจะต้องจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นที่มีสมรรถนะ(kW/ton)ไม่ด้อยกว่าที่ระบุในหัวข้อ 2
4. ตัวอักษรสีแดงเป็นตัวอย่างการกรอก หากไม่มีการนำเสนอให้ลบออก
5. ข้อมูลในหัวข้อ 4 ให้แยกประเภทเครื่องทำน้ำเย็น การระบายความร้อนด้วยน้ำหรือด้วยอากาศ และแยกขนาดตันความเย็นให้ชัดเจน

## 5.MOT
ชื่ออาคาร | XXX
มาตรการ | การเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง |  |  |  | รหัสมาตรการ | MOT
1.รายการมอเตอร์เดิม
บริเวณที่ติดตั้ง | ชื่อมอเตอร์ | ขนาดพิกัด (kW) | จำนวน (ชุด) | ประสิทธิภาพ (%) | ร้อยละภาระการทำงาน | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
โรงงาน 1 | Vent Fan 01-05 | 30 | 5 | 82 | 80 | 4000 | 585365.8537
รวม |  |  | 5 |  |  |  | 585365.8537
2.รายการมอเตอร์ที่นำมาทดแทน
บริเวณที่ติดตั้ง | รายการมอเตอร์ | ขนาดพิกัด (kW) | จำนวน (ชุด) | ประสิทธิภาพ (%) | ร้อยละภาระการทำงาน | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
โรงงาน 1 | Vent Fan 01-05 | 30 | 5 | 93 | 80 | 4000 | 516129.0323
รวม |  |  | 5 |  |  |  | 516129.0323
3.ผลประหยัดพลังงาน
รายการ | พลังงานที่ประหยัดได้ | หน่วย | อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | หน่วย | ผลประหยัด | หน่วย
ผลประหยัด | 69236.8214 | กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี | xxx | บาท/หน่วย | #VALUE! | บาท/ปี
4.เงินลงทุน
ประเภทมอเตอร์ | ขนาดพิกัด (kW) | จำนวน | ราคาต่อชุด (บาท/ชุด) |  |  | ราคารวม
|  |  | ค่าวัสดุ/ชุด | ค่าติดตั้ง/ชุด | รวม/ชุด | (บาท)
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE3 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
รวมเงินลงงทุน | [5 empty] | 0
เงินสนับสนุน |  |  |  |  | (20%) | 0
หมายเหตุ
1.ค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ใช้ค่าอ้างอิงจากข้อมูลผู้ผลิต
2.ร้อยละภาระการทำงาน ให้ประเมินจากการใช้ไฟฟ้าของมอเตอร์เดิมต่อกำลังไฟฟ้าพิกัด
3.ในการจัดซื้อมอเตอร์ใหม่ ผู้เข้าร่วมจะต้องจัดซื้อมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าที่ระบุในหัวข้อ 2
4.ตัวอักษรสีแดงเป็นตัวอย่างการกรอก หากไม่มีการนำเสนอให้ลบออก
5.ข้อมูลในหัวข้อ 4 ให้แยกและระบุขนาดกิโลวัตต์มอเตอร์ให้ชัดเจน

## 6.HP
ชื่ออาคาร | XXX
มาตรการ | การใช้ปั๊มความร้อน |  |  |  | รหัสมาตรการ | HP
1.รายการอุปกรณ์เดิม
บริเวณที่ติดตั้ง | อุปกรณ์ | ขนาดพิกัด (kW) | จำนวน (ชุด) | ประสิทธิภาพ (%) | ร้อยละภาระการทำงาน | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
โรงงาน 1 | ฮีตเตอร์ | 30 | 3 | 100 | 80 | 4000 | 288000
รวม |  |  | 3 |  |  |  | 288000
2.รายการปั๊มความร้อนที่จะติดตั้ง
บริเวณที่ติดตั้ง | รายการปั๊มความร้อน | ขนาดพิกัดความร้อน (kW) | จำนวน (ชุด) | COP | ร้อยละภาระการทำงาน | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
โรงงาน 1 | no.1-2 | 45 | 2 | 4 | 80 | 4000 | 72000
รวม |  |  | 2 |  |  |  | 72000
3.ผลประหยัดพลังงาน
รายการ | พลังงานที่ประหยัดได้ | หน่วย | อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | หน่วย | ผลประหยัด | หน่วย
ผลประหยัด | 216000 | กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี | xxx | บาท/หน่วย | #VALUE! | บาท/ปี
4.เงินลงทุน
รายการอุปกรณ์ | ขนาดพิกัดความร้อน (kW) | จำนวน | ราคาต่อชุด (บาท/ชุด) |  |  | ราคารวม
|  |  | ค่าวัสดุ/ชุด | ค่าติดตั้ง/ชุด | รวม/ชุด | (บาท)
ปั๊มความร้อน | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
รวมเงินลงงทุน | [5 empty] | 0
เงินสนับสนุน |  |  |  |  | (20%) | 0
หมายเหตุ
1.ค่า COP ปั๊มความร้อน สามารถอ้างอิงจากข้อมูลผู้ผลิต
2.ร้อยละภาระการทำงาน ประเมินจากการใช้งานของฮีตเตอร์
3.ในการจัดซื้อปั๊มความร้อน ผู้เข้าร่วมจะต้องจัดซื้อปั๊มความร้อนที่มี COP สูงกว่าที่ระบุในหัวข้อ 2
4.ตัวอักษรสีแดงเป็นตัวอย่างการกรอก หากไม่มีการนำเสนอให้ลบออก
5.ข้อมูลในหัวข้อ 4 ให้แยกและระบุประเภท และแยกขนาดกิโลวัตต์ให้ชัดเจน

## 7.PMP
ชื่ออาคาร | XXX
มาตรการ | การใช้ปั๊มประสิทธิภาพสูง |  |  |  | รหัสมาตรการ | PMP
1.รายการปั๊มเดิม
บริเวณที่ติดตั้ง | ชื่อปั๊ม | ขนาดพิกัด (kW) | จำนวน (ชุด) | ประสิทธิภาพชุดปั๊ม (%) | ร้อยละภาระการทำงาน | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
โรงงาน 1 | CWP1 | 30 | 1 | 70 | 80 | 4000 | 96000
รวม |  |  | 1 |  |  |  | 96000
2.รายการปั๊มที่นำมาทดแทน
บริเวณที่ติดตั้ง | รายการปั๊ม | ขนาดพิกัด (kW) | จำนวน (ชุด) | ประสิทธิภาพชุดปั๊ม(%) | ร้อยละภาระการทำงาน | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
โรงงาน 1 | CWP1 | 30 | 1 | 80 | 80 | 4000 | 84000
รวม |  |  | 1 |  |  |  | 84000
3.ผลประหยัดพลังงาน
รายการ | พลังงานที่ประหยัดได้ | หน่วย | อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | หน่วย | ผลประหยัด | หน่วย
ผลประหยัด | 12000 | กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี | xxx | บาท/หน่วย | #VALUE! | บาท/ปี
4.เงินลงทุน
รายการอุปกรณ์ | ขนาดพิกัด (kW) | จำนวน | ราคาต่อชุด (บาท/ชุด) |  |  | ราคารวม
|  |  | ค่าวัสดุ/ชุด | ค่าติดตั้ง/ชุด | รวม/ชุด | (บาท)
ปั๊มประสิทธิภาพสูง | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
รวมเงินลงงทุน | [5 empty] | 0
เงินสนับสนุน |  |  |  |  | (20%) | 0
หมายเหตุ
1. ค่าประสิทธิภาพชุดปั๊ม หากมีการเปลี่ยนเฉพาะปั๊ม หมายถึงค่าประสิทธิภาพเฉพาะปั๊ม หากเปลี่ยนทั้งปั๊มและมอเตอร์ ให้หมายถึงประสิทธิภาพของทั้งระบบ (ปั๊มและมอเตอร์)
2. ค่าประสิทธิภาพชุดปั๊มของชุดใหม่ให้ใช้ค่าตามสเปคจากข้อมูลผู้ผลิต ของชุดเดิมให้ค่าตามสเปค หรือจากการตรวจวัด
3. ร้อยละภาระการทำงาน ให้ประเมินจากการใช้ไฟฟ้าของปั๊มเดิมต่อกำลังไฟฟ้าพิกัด
4. ในการจัดซื้อปั๊มชุดใหม่ ผู้เข้าร่วมจะต้องจัดซื้อปั๊มที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าที่ระบุในหัวข้อ 2
5. ตัวอักษรสีแดงเป็นตัวอย่างการกรอก หากไม่มีการนำเสนอให้ลบออก
6. ข้อมูลในหัวข้อ 4 ให้แยกประเภท และแยกขนาดกิโลวัตต์ปั๊มให้ชัดเจน

## 8.FAN
ชื่ออาคาร | XXX
มาตรการ | การใช้พัดลมประสิทธิภาพสูง |  |  |  | รหัสมาตรการ | FAN
1.รายการพัดลมเดิม
บริเวณที่ติดตั้ง | ชื่อพัดลม | ขนาดพิกัด (kW) | จำนวน (ชุด) | ประสิทธิภาพ(%) | ร้อยละภาระการทำงาน | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี(kWh/ปี)
โรงงาน 1 | Vent Fan 01-05 | 30 | 5 | 82 | 80 | 4000 | 480000
รวม |  |  | 5 |  |  |  | 480000
2.รายการพัดลมที่นำมาทดแทน
บริเวณที่ติดตั้ง | ชื่อพัดลม | ขนาดพิกัด (kW) | จำนวน (ชุด) | ประสิทธิภาพ(%) | ร้อยละภาระการทำงาน | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี(kWh/ปี)
โรงงาน 1 | Vent Fan 01-05 | 30 | 5 | 93 | 80 | 4000 | 423225.8065
รวม |  |  | 5 |  |  |  | 423225.8065
3.ผลประหยัดพลังงาน
รายการ | พลังงานที่ประหยัดได้ | หน่วย | อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | หน่วย | ผลประหยัด | หน่วย
ผลประหยัด | 56774.1935 | กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี | xxx | บาท/หน่วย | #VALUE! | บาท/ปี
4.เงินลงทุน
รายการอุปกรณ์ | ขนาดพิกัด(kW) | จำนวน | ราคาต่อชุด (บาท/ชุด) |  |  | ราคารวม
|  |  | ค่าวัสดุ/ชุด | ค่าติดตั้ง/ชุด | รวม/ชุด | (บาท)
พัดลมประสิทธิภาพสูง | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
รวมเงินลงงทุน | [5 empty] | 0
เงินสนับสนุน |  |  |  |  | (20%) | 0
หมายเหตุ
1.ค่าประสิทธิภาพชุดพัดลม หากมีการเปลี่ยนเฉพาะพัดลม หมายถึงค่าประสิทธิภาพเฉพาะพัดลม หากเปลี่ยนทั้งพัดลมและมอเตอร์ ให้หมายถึงประสิทธิภาพของทั้งระบบ (พัดลมและมอเตอร์)
2.ค่าประสิทธิภาพชุดพัดลมของชุดใหม่ให้ใช้ค่าตามสเปคจากข้อมูลผู้ผลิต ของชุดเดิมให้ค่าตามสเปค หรือจากการตรวจวัด
3.ร้อยละภาระการทำงาน ให้ประเมินจากการใช้ไฟฟ้าของพัดลมเดิมต่อกำลังไฟฟ้าพิกัด
4.ในการจัดซื้อพัดลมชุดใหม่ ผู้เข้าร่วมจะต้องจัดซื้อพัดลมที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าที่ระบุในหัวข้อ 2
5.ตัวอักษรสีแดงเป็นตัวอย่างการกรอก หากไม่มีการนำเสนอให้ลบออก
6.ข้อมูลในหัวข้อ 4 ให้แยกประเภท และแยกขนาดกิโลวัตต์พัดลมให้ชัดเจน

## 9.CT
ชื่ออาคาร | XXX
มาตรการ | มาตรการเปลี่ยนหอทำความเย็นประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Cooling Towers) |  |  |  | รหัสมาตรการ | CT
1.รายการอุปกรณ์เดิม
บริเวณที่ติดตั้ง | ประเภทเครื่องทำน้ำเย็น | ขนาด (ton/h) | จำนวน (ชุด) | kW/ton | ร้อยละภาระการทำงาน | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
ห้องเครื่องทำน้ำเย็น | SCREW/VSD | 400 | 1 | 0.65 | 90 | 4000 | 936000
รวม |  |  | 1 |  |  |  | 936000
บริเวณที่ติดตั้ง | ชื่อมอเตอร์ | ขนาดพิกัด (kW) | จำนวน (ชุด) | ประสิทธิภาพ (%) | ร้อยละภาระการทำงาน | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
หอทำความเย็น | CT 01-05 | 30 | 5 | 82 | 80 | 4000 | 585365.8537
รวม |  |  | 5 |  |  |  | 585365.8537
รวมทั้งหมด | [6 empty] | 1521365.8537
หมายเหตุ : ผลประหยัดคิดที่การใช้พลังงานของเครื่องทำความเย็นลดลงจากประสิทธิภาพของหอทำความเย็นที่เพิ่มขึ้น
2.รายการหอทำความเย็นที่ทดแทน
บริเวณที่ติดตั้ง | ชื่อมอเตอร์ | ขนาดพิกัด (kW) | จำนวน (ชุด) | ประสิทธิภาพ (%) | ร้อยละภาระการทำงาน | ชั่วโมงการทำงาน/ปี | พลังงานที่ใช้ต่อปี (kWh/ปี)
หอทำความเย็น | CT 01-05 | 30 | 5 | 85 | 80 | 4000 | 564705.8824
รวม |  |  | 5 |  |  |  | 564705.8824
3.ผลประหยัดพลังงาน
รายการ | พลังงานที่ประหยัดได้ | หน่วย | อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | หน่วย | ผลประหยัด | หน่วย
ผลประหยัด | 48739.9713 | กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี | 4.5 | บาท/หน่วย | 219329.8709 | บาท/ปี
4.เงินลงทุน
ประเภทหอทำความเย็น | ขนาด (ton/h) | จำนวน | ราคาต่อชุด (บาท/ชุด) |  |  | ราคารวม
|  |  | ค่าวัสดุ/ชุด | ค่าติดตั้ง/ชุด | รวม/ชุด | (บาท)
Cross Flow | 400 | 1 | 0 | 500 | 600000 | 600000
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
รวมเงินลงงทุน | [5 empty] | 600000
เงินสนับสนุน |  |  |  |  | (20%) | 120000
หมายเหตุ
1. ค่า kW/ton ให้อ้างอิงจากข้อมูลผู้ผลิต ใช้ค่าสเปค หรือ ค่าตรวจวัด
2. ร้อยละภาระการทำงาน ประเมินจากการใช้งาน
3.หากมาตรการมีการลดขนาดของมอเตอร์พัดลม CT หรือมอเตอร์มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นให้ใช้ข้อมูลจากพิกัดหรือการตรวจวัด
4. ตัวอักษรสีแดงเป็นตัวอย่างการกรอก หากไม่มีการนำเสนอให้ลบออก
5.ผลประหยัดคิดที่การใช้พลังงานของเครื่องทำความเย็นลดลงจากประสิทธิภาพของหอทำความเย็นที่เพิ่มขึ้นและขนาดของมอเตอร์พัดลมที่ลดลงหรือมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น